SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA  I  ODBIORU ROBÓT

##### ST.00.01

CPV:	45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

sprzadził : mgr inż. Henryk Malotta

luty 2011 r

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Instalacje Elektryczne

- Przedmiot i zakres stosowanie specyfikacji.

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

są wymagania dotyczące realizacji robót elektrycznych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych inwestycji polegającej  na zadaszeniu sceny i widowni wraz z zagospodarowaniem placu św. Floriana w NIEZDARZE.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót elektrycznych przewidzianych w projekcie inwestycji polegającej  na zadaszeniu sceny i widowni wraz z zagospodarowaniem placu św. Floriana w NIEZDARZE. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót elektrycznych wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją.

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót elektrycznych:

– wykonanie zasilania

– montaż rozdzielnic z zabezpieczeniami,

– instalacje gniazdkowe,
– instalacje oświetleniowe,

– instalacja oświetlenia awaryjnego

– instalacje siłowe

– instalacja odgromowa

– wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty elektryczne jakie występują przy realizacji umowy.

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie budowlanym na rysunkach nr E1-E3 i schematach ideowych rozdzielnic.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i ogólną specyfikacja techniczną.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w OST niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem robót elektrycznych od robót przygotowawczych do pomiarów odbiorczych.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonania tych robót ich zgodność                      z umową, projektem  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

2. Materiały.

2.1. Przewody elektryczne.

– jedno i wielożyłowe miedziane do układania na stałe o izolacji na napięcie 450/750V. Przewody na napięcie 450/750V należy stosować w obwodach 1-faz. i w obwodach 3-faz. Do odpowiednich obwodów należy stosować przewody o barwie izolacji zgodnej z PN-90/E05023.

2.2. Urządzenia zasilająco-rozdzielcze.

– rozdzielnica OSP,

– rozdzielnica TZ,

– rozdzielnica TGN.

Elementem konstrukcyjny osłonowym powinny być szafki metalowe lub z tworzywa sztucznego o różnych wielkościach modułowych. Drzwiczki szafek powinny być przystosowane do zamykania na kluczyk lub kłódkę. Każde z w/w urządzeń powinno być wyposażone w znormalizowaną szynę typu TH-35 do mocowania aparatów elektrycznych w II klasie ochronności o stopniu ochronny obudowy minimum IP2X. Urządzenia te należy dobierać zgodnie z projektem z katalogu producentów.

2.3. Rury instalacyjne i osłonowe na kable.

Rury cienkościenne (RB), gładkie sztywne (RL) powinny być wykonane z mate-riałów nie palnych lub nie podtrzymujących palenia, odpornych na temperaturę otoczenia od -5 do +60°C, o wytrzymałości elektrycznej izolacji 2kV. Rury powinny posiadać średnice zgodne z szeregiem znormalizowanym.

Rury używane do wykonania przepustów powinny być dostatecznie wytrzymałe na działające na nie obciążenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnie dla ułatwienia przesuwania się kabli.

Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCV) o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 75 mm. Rury powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/C-89205 [9].

Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w nie nasłonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.4. Osprzęt instalacyjny.

Puszki elektroinstalacyjne do instalowania gniazd i łączników,  puszki przelotowe i łączące należy stosować odpowiednio dla danego systemu instalacji budynku: tzn. natynkowe. Puszki sprzętowe powinny być przystosowane do mocowania gniazd, łączników za pomocą wkrętów lub „pazurków”. Wymagane podstawowe parametry puszek:

– puszka sprzętowa  Æ 60mm,

– puszka końcowa Æ 60mm, 60x60mm,

– puszka rozgałęźna Æ 70mm lub 80mm, przełączalność przewodów

o  przekroju 1-6mm2,

– stopień ochronny minimum IP44,

– wytrzymałość elektryczne izolacji 2kV

– wykonanie z materiałów niepalnych lub nie podtrzymujących palenia.

2.5. Sprzęt instalacyjny.

Łączniki ogólnego przeznaczenia powinny być przystosowane do instalowane w puszkach Æ 60 oraz posiadać zaciski przystosowane do łączenia przewodów o przekroju od 1-2,5mm2, stopień ochronny IP44.

Gniazda wtyczkowe ogólnego przeznaczenia powinny być wyposażone w styk ochronny i przystosowane do instalowania w puszkach, stopień ochronny IP44.

2.6. Aparatura zabezpieczeniowa.

Wyłączniki instalacyjne nadprądowe przystosowane do montażu na szynie TH-35 o charakterystyce czasowo-prądowej B na napięcie znamionowe 400V i prądzie znamionowym znormalizowanym.

Wyłączniki ochronne różnicowo-prądowe przystosowane do montażu na szynie TH-35, na prąd różnicowy 30mA  o czasie zadziałania poniżej 0,05s i napięciu znamionowym 230 lub 400V.

2.7. Instalacja piorunochronna.

Do wykonania instalacji piorunochronnej zewnętrznej należy stosować stal ocynkowaną w postaci taśm ocynkowanych minimum 50x4mm i kształtowników o przekroju 50mm2 urządzenia piorunochronne należy wykonać w całości z jednego rodzaju materiału.
Dla połączenia ochronny blach zastosować mostki Cu min.4mm2 z bielonymi końcówkami.

3. Sprzęt.

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót elektrycznych.

Rodzaje sprzętu do wykonania robót elektrycznych pozostawia się do wykonania wykonawcy po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy z zachowaniem wymagań i przepisów BIOZ.

4. Transport.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.

4.2. Transport materiałów.

Materiały elektryczne można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. Załadunek, transport i rozładunek materiału należy przeprowadzić zgodnie z BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. Wykonywanie robót.

5.1. Zasady ogólne wykonywania robót.

Zasady ogólne wykonywania robót podano w OST.

5.2. Szczegółowe warunki wykonywania instalacji elektrycznych.

– trasy przewodów należy wykonywać w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów,

– obwody elektryczne należy prowadzić w rurkach instalacyjnych lub na konstrukcji stalowej

– przed przystąpieniem do montażu rozdzielnic należy wykonać niezbędne przepusty do wprowadzenia kabli i przewodów zasilających,

– odległość między kablami (przewodami wlz) i innymi instalacjami nie powinna być mniejsza niż 10cm w świetle,

– gniazdka wtyczkowe dla celów remontowych należy instalować w zestawach dwóch gniazdek obok siebie w zamykanych wnękach.

5.3. Pomiary odbiorcze.

Po wykonaniu instalacji należy wykonać „przedzwonienie instalacji”, wykonanie pomiarów stanu izolacji kabli i przewodów, a po podaniu napięcia wykonanie pomiarów skuteczności ochronny przeciwporażeniowej.

Po wykonaniu spawania bednarki do zbrojenia stóp fundamentowych wykonać pomiar kontrolny uziemienia, a po wykonanie całości instalacji odgromowej pomiar końcowy.

6. Przepisy i dokumenty związane.

6.1. Związane normatywy.

Wykonawstwo Robót Budowlanych część D Roboty instalacyjne zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach.

6.2. Zalecane normy.

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w szczególności:

– PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

– PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi.

– PN-92/E-08106 Stopnie ochronny zapewniane przez obudowy (kod IP).

– PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego

i podobnego. Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napięcie

znamionowe 250V i prądy znamionowe do 60A.

– PN-86/E-93151 Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych

i podobnych. Łączniki naścienne do 16A, 250V. Główne

wymiary.

– PN-86/E-05003   Ochrona odgromowa obiektów budowlanych

– PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych